SPIS  TREŚCI

# I. CZĘŚĆ   OPISOWA

1. Strona tytułowa	                   str. nr 1

2. Spis treści			       str. nr 2

3. Opis techniczny		       str. nr 3-6						                               4. BIOZ                                         str. nr 7-11

5. Wykaz przyłączy                      str. nr 12-15

II.ZAŁĄCZNIKI

-     Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,                    str. nr 16-19

-    Opinia ZUD,                                                                                               str. nr 20-22

-     Warunki techniczne przyłączenia,                                                             str. nr 23

-    Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji w drogach gminnych,                        str. nr 24-27

-    Uzgodnienie z GAZ-SYSTEM Poznań,                                                     str. nr 28-29

-    Uzgodnienie i decyzja lokalizacji kanalizacji w pasie dróg powiatowych str. nr 30-35

III. OŚWIADCZENIA

-    Oświadczenia, uprawnienia i izba.                                                              str. nr 36-46

IV. CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1. Mapy sytuacyjno-wysokościowe		1:1000	         rys. nr 1.1 – 1.3       str. nr 47-48

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego  Budowa  kanalizacji sanitarnej - przyłącza w Śląskowie i Nowym Sielcu , gm. Jutrosin.

1.Wstęp

1.1.Podstawa opracowania

Przedmiotowy projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej – przyłącza został opracowa- ny na zlecenie Gminy  Jutrosin.

Do opracowania wykorzystano:

- Mapy sytuacyjne w skali 1: 1000

- Wizja w terenie

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Obowiązujące normatywy i przepisy.

1.2  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji sani- tarnej - przyłączy odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Śląskowo i Nowy Sielec  rurociągiem grawitacyjnym do  projektowanych przepompowni nr 1 i nr 2, i nr 3 dalej rurociągiem tłocznym do  istniejącej oczyszczalni ścieków w  Jutrosinie.

Zakres opracowania:

- Przyłącza                                                                        -         80/667,00 szt./m

1.3 Warunki gruntowo-wodne

Wg. uzyskanych informacji od Inwestora oraz danych wynikających z budowy sieci wodo-ciągowej w Śląskowie i Nowym Sielcu  w podłożu zalegają  grunty piaszczyste na podłożu glin lekkich i średnich.

W związku z powyższym konieczna jest wymiana gruntu do zasypki kolektorów. Kategorię

gruntu określono na III.  Woda gruntowa zalega na głębokości 1,2 m p.p.t.

1.4 Stan istniejący

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Śląskowo i Nowy Sielec odprowadzane  są do zbiorników bezodpływowych a z nich  wywożone  przy użyciu wozów asenizacyjnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

1.5 Uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne :

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa z przyłączami

- sieć gazowa z przyłączami

2.0 Opis rozwiązań projektowych.

#### 2.1 Kanalizacja sanitarna

2.1.1Trasa kanalizacji sanitarnej

#### Trasę przebiegu przyłączy kanalizacji sanitarnej pokazano na planach sytuacyjnych w

#### skali 1:1000 , rys. nr 1.1, 1.2, 1.3

2.1.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :  PN-B-10736 „ Wykopy

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych (warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowaną  kanalizację sanitarną przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową..

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

2.1.3 Podłoża i podsypki

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

2.1.4 Rurociągi

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC   160 SN 8

Po wykonaniu przyłączy poddać próbie szczelności.

    - Studzienki na przyłączach.

Na wszystkich przyłączach przewidziano studzienki z  PVC 425 z włazami żeliwnymi D 400 .

Studzienki kanalizacyjne na przyłączach wykonać wg. załączonego rysunku

Zestawienie przedmiotowych studzienek stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

3.0 Odwodnienie wykopów

Ze względu na to, że wykop pod kanał znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje możliwość podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano odwodnienie wy kopów zaprojektowano przy użyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 6,0 w odstępie 1,20m

3.1 Przejście pod drogami o nawierzchni asfaltowej.

Przejście kolektorami kanalizacji sanitarnej,   pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przekopem otwartym w zależności od warunków jakie właściciel drogi przedstawił w uzgodnieniu.

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji  należy:

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami.

- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniższej konstrukcji:

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cenentem

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na połowie szerokości jezdni w której

zostanie ułożona kanalizacja sanitarna,

- wskaźnik zagęszczenia podłoża 1,0

Wykonanie nowej nawierzchni należy poprzedzić regulacją krawężnika w miejscach  ich

występowania.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków

pasa drogowego.

3.2 Roboty rozbiórkowe

#### Rozbiórce podlegać będzie;

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji

3.3 Odtworzenie nawierzchni

Należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w pkc. 4.

3.4  Zasypanie kanału.

Zasypanie wykopów gruntem dowiezionym z wyrobiska z odległości 5,o km. Zasypkę zagęścić tak by uzyskać zagęszczenie 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

3.5  Obsypka.

Obsypkę kanału wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren, w bezpo- średniej bliskości rury nie powinna przekraczać nominalnej średnicy rury – materiał na obsy- pkę należy pozyskać ze żwirowni  lub wyrobiska pospółki. Obsypkę prowadzić do uzyskania

strefy ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad  wierzch rury. Stopień zagęszczenia Is = 90 % wg. Zmodyfikowanej skali Proctora.

3.6 Uwagi końcowe

#### Roboty prowadzić zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robót Budowlano-montażowych cz. II.

Po wykonaniu kanalizacji przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą.

W razie wystąpienia innych warunków gruntowo-wodnych niż przedstawione w niniejszej dokumentacji i konieczności odwodnienia wykopów powiadomić autorów opracowania.

opracował

mgr inż. Edward Bąk

Objaśnienia techniczne

dotyczące informacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia dla obiektu: Budowa  kanalizacji sanitarnej  - przy-

łącza w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec, gm. Jutrosin.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano  budowę przyłączy kanalizacji  sanitarnej w systemie grawitacyjno - mechanicznym w miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec, gm. Jutrosin.

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane grawitacyjnie na przepompownie nr 1 i nr2 w Śląskowie  nr 3 w Nowym Sielcu i dalej rurociągiem tłocznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

- Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać rurociągi grawitacyjne do  przepompowni nr1, nr 2 i nr 3 a  następnie przystąpić do budowy przepompowni i rurociągów tłocznych, a następnie wykonać przyłącza.

Na  zakończenie  robót odtworzyć istniejącą , a zniszczoną podczas prac ziemnych pod fun-

damenty  kolektorów.

3.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obecnie na terenie przewidzianym do inwestycji występuje droga o nawierzchni

gruntowej drogi gminne,   grunty orne, chodniki.

- Elementy zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i  zdrowia ludzi

Teren przeznaczony pod budowę kolektorów stanowi  pewne zagrożenie dla ludzi w trakcie

prac, bowiem występuje uzbrojenie podziemne jaki i naziemne.

Występujące uzbrojenie powyższego terenu to:

-  sieć gazowa,

-  sieć wodociągowa,

-  kable telekomunikacyjne,

-  kable energetyczne,

-  napowietrzne linie energetyczne.

Odrębnym zagadnieniem jest potrzeba odwodnienia wykopów dla posadowienia poszczeól-

nych  kolektorów , bowiem  poziom  wody gruntowej jest  w znacznym  stopniu  wysoki.

- Przewidywane ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót

budowlanych

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas robót ziemnych oraz  wykonywania umocnień

i odwodnienia  wykopów. Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. Odwodnienie wykopów przewiduje się prowadzić jako roboty ciągłe.

- Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

szczególnie niebezpiecznych

Szkolenie  należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych

Kierownik budowy lub majster winien przeprowadzić instruktaż z zakresu bhp na danym stanowisku pracy. Zwrócić szczególną uwagę na regulamin pracy przy sprzęcie ciężkim służącym do wykopów i ich umocnienia. Fakt przeprowadzenia instruktażu wstępnego powinien być udokumentowany oświadczeniem, podpisanym przez szkolonego i osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie instruktażu.

7.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Teren na którym prowadzone będą roboty winien być ogrodzony i zabezpieczony przed

dostępem osób trzecich . Na terenie budowy należy wyznaczyć pasy komunikacyjne dla

pracującego sprzętu. Pasy te nie mogą być zastawione materiałami budowlanymi lub

sprzętem budowlanym.

- Zagospodarowanie placu budowy

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.

- Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów, miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione. Na czas w/w czynności kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  50 m.

Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna

odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno

elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca  lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

9. Roboty ziemne

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić bezpieczną

odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp. oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych wymagań, należy stosować:

- - umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi stalowymi szalunkami.

- w razie pogłębiania wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

- Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

- Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż l m od poziomu terenu należy wykonać

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy   lub   skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

- w odległości mniejszej niż l m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

10. Ochrona osobista pracowników

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości,

zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia zwią-

zane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

11. Pierwsza pomoc

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

- wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował:

mgr inż. E. Bąk