OPIS  DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OBIEKT:  ŚLĄSKOWO I NOWY SIELEC – KANALIZACJA SANITARNA WRAZ  Z

PRZYŁĄCZAMI,  GM. JUTROSIN.

1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych budowy kanalizacji sani- tarnej wraz z przyłączami odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowań wiej- skich z miejscowości Śląskowo i Nowy Sielec w układzie grawitacyjno-mechanicznym do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

Zakres opracowania:

Kanały kanalizacji sanitarnej wykonany z rur PVC 200                 -       3 681,0 m

- Przepompownie                                                                         -         3 szt.

- Rurociąg tłoczne  PEHD Ø 110 mm  RT-3                               -        1 379,0 m

- Rurociąg tłoczny  PEHD Ø 90 mm    RT-2                               -        1 283,0 m

- Rurociąg tłoczny PEHD Ø 90 mm     RT-1                               -           484,0 m

- Przyłącza                                                                                    -       80/660,0 szt./m

2. Warunki gruntowo-wodne

Wg. uzyskanych informacji od Inwestora oraz danych wynikających z budowy sieci wodo-ciągowej w Śląskowie i Nowym Sielcu  w podłożu zalegają  grunty piaszczyste na podłożu glin lekkich i średnich.

W związku z powyższym konieczna jest wymiana gruntu do zasypki kolektorów. Kategorię

gruntu określono na III.  Woda gruntowa zalega na głębokości 1,2 m p.p.t.

3. Stan istniejący

Obecnie ścieki bytowo-gospodarcze z budynków mieszkalnych wsi Śląskowo i Nowy Sielec odprowadzane  są do zbiorników bezodpływowych a z nich  wywożone  przy użyciu wozów asenizacyjnych do istniejącej oczyszczalni ścieków w Jutrosinie.

4. Uzbrojenie podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje następujące uzbrojenie podziemne :

- kable telefoniczne

- kable energetyczne

- sieć wodociągowa z przyłączami

- sieć gazowa z przyłączami

5. Opis rozwiązań projektowych.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowaną  kanalizację sanitarną przewidziano jako wąskoprzestrzenny o

ścianach pionowych umocnionych obudową metalową..

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

Przejście kolektorem sanitarnym przez drogę asfaltową wykonać  metodą przecisku.

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

Kanały  wykonać  z rur  kanalizacyjnych PVC   200; SN 8 np. firmy Wavin ,Kaczmarek

Na wszystkich załamaniach trasy, na włączeniach kanałów bocznych oraz na długich odcin- kach prostych należy zlokalizować studnie kanalizacyjne o średnicy 1000 mm,

Montaż studni wykonać w suchym wykopie.

Studzienki te są kompletnym urządzeniem dostarczanym przez producenta.

#### 6. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne wykonać zgodnie z następującymi normami :

PN-B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

(warunki techniczne wykonania).”

Wykop pod projektowane przyłącza  kanalizacji sanitarnej przewidziano jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych obudową metalową.

Wykonanie wykopów w pobliżu istniejącego uzbrojenia – ręczne.

Kanały układać na podsypce z piasku gr. 15 cm starannie zagęszczonej Is=0,98%.

Powierzchnia podłoża wykonana z ubitego –zagęszczonego piasku powinna być zgodna

z zaprojektowanym spadkiem.

Przyłącza wykonać z rur kanalizacyjnych PVC  Ø 160; SN 8  np. firmy Wavin ,Kaczmarek

7.0 Odwodnienie wykopów

Ze względu na to, że wykop pod kanał znajduje się w wodzie gruntowej i istnieje możliwość podniesienia się jej poziomu w wyniku zwiększonych opadów przewidziano odwodnienie wykopów zaprojektowano przy użyciu igłofiltrów, zapuszczonych na gł. 5,0 w odstępie 1,20m

8.0 Zasypanie kanału.

Zasypanie gruntem rodzimym wolnym od kamieni, aż do uzyskania zagęszczenia 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

Obsypkę kanału wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego którego wielkość ziaren, w bezpośredniej bliskości rury nie powinna przekraczać nominalnej średnicy rury – materiał na obsypkę należy pozyskać ze żwirowni  lub wyrobiska pospółki.

Obsypkę prowadzić do uzyskania strefy ochronnej kanału tj. warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

Stopień zagęszczenia Is = 90% wg. zmodyfikowanej skali Proctora.

9.0 Roboty na  drogach o nawierzchni asfaltowej i odtworzenie nawierzchni.

Przejście kolektorami kanalizacji sanitarnej,   pod drogami o nawierzchni asfaltowej wykonać metodą przecisku lub przekopem otwartym w zależności od warunków jakie właściciel drogi przedstawił w uzgodnieniu.

W związku z powyższym zgodnie  z warunkami technicznymi zawartymi w decyzji  należy:

- miejsca wykopów zasypać pospółką zagęszczając warstwami.

- odbudować po wykopach nawierzchnię wg. poniższej konstrukcji:

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cenentem

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na połowie szerokości jezdni w której

zostanie ułożona kanalizacja sanitarna,

- wskaźnik zagęszczenia podłoża 1,0

Wykonanie nowej nawierzchni należy poprzedzić regulacją krawężnika w miejscach  ich

występowania.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonywania zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu

wykopów i badaniu stopnia zagęszczenia i okazania przy odbiorze zwalnianych odcinków

pasa drogowego.

10. Roboty rozbiórkowe

#### Rozbiórce podlegać będzie;

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

- Istniejące utwardzenie na wjazdach do posesji

11. Pompownie i rurociągi tłoczne.

Przewidziano budowę trzech przepompowni ścieków jako obiekty monolityczne.

Rurociągi tłoczne wykonać z rur :

RT-3        PEHD 110 ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego.

RT-2        PEHD 90  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego

RT-1        PEHD 90  ,PN10 – łączony metodą zgrzewania czołowego

Rurociągi układać na głębokości średnio 1,40 ppt.

Kolana i łuki do zgrzewania.

12. Przyłącza.

W celu umożliwienia odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z poszczególnych posesji przewidziano wykonanie przyłączy z rur PVC o średnicy 160 mm zakończonych studzienką na w/w posesjach. Zaprojektowano 80 szt. przyłączy na łączną długość rurociągów 660 m.

Wykonanie przedmiotowych przyłączy przewidziano wg. technologii jak dla kolektorów głównych.

opracował

mgr inż. Edward Bak