W związku z zapytaniami oferentów dotyczących: „Budowy kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym i pięcioma przepompowniami ścieków w miejscowości Dubin” wyjaśniamy:

  - Dz.A a pkt 7 w opisie pozycji jest dowóz z 12 km, w obmiarze jest pomnożone przez 22, winno być przez 24. Proszę o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Dz. Aa, poz. 7 – dowóz z 12 km należy pomniejszyć o 1 km, który został ujęty w poz. 6.

  - Poz. 50 dz. Bg w obmiarze jest 55,0m2, winno być 55,5m2. Proszę o poprawienie obmiaru.

Odpowiedź:

Dz. Bg, poz. 50 – należy przyjąć 55,5 m2

  - Poz. 4 dz. Aa w obmiarze jest przewidziane do wywozu 170,979m3 gruntu, co nie zgadza się z ilością wykonanej podsypki i obsypki. Czy Inwestor pozostały nadmiar przewiduje składować na placu budowy?

Odpowiedź:

Dz. Aa, poz. 4 – w pozycji ujęto wypór gruntu przez studnie rewizyjne, kolektory i podsypkę.

Inwestor nie przewiduje składowania nadmiaru gruntu na placu budowy

  - W poz.6 dz. Aa przyjęto do obliczenia obmiaru gr. podsypki 0,15m, a w poz. 8 tego działu przyjmuje się wykonanie podsypki o gr. 10cm. Proszę o jednoznaczne określenie grubości podsypki.

W w/w poz. 6 nie przyjęto dowozu materiału pospółki na obsypkę z poz. 9.

Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Dz. Aa, poz. 6 – należy przyjąć podsypkę o grubości 15 cm.

Obsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego, bez dowozu

  - Analogicznie w poz. 10 dz. Aa w wyliczeniach ziemi do zasypania przyjęto obmiary z poz. 6 i 4, które są błędnie obliczone.

Odpowiedź:

Dz. Aa, poz. 10 – do zasypania przyjęto masy ziemne z wykopów mechanicznych, pomniejszone o wypór gruntu przez st. rew. i kolektory oraz objętość podsypki.

  - Poz. 39 dz. Be zakłada wykonanie podłoża z gruntu rodzimego, a poz. 40 tego działu wykonanie obsypki z pospółki. Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału wykonane mają zostać podsypka i obsypka rurociągu.

Jeżeli z pospółki, to należy doliczyć dowóz materiału na podsypkę i obsypkę oraz odwiezienie nadmiaru gruntu na wysypisko w ilości 110,6m2*0,15m + 82,95m3, czyli 99,54m3. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Odpowiedź:

Dz. Be, poz. 39 – podłoże i obsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego bez dowozu.

  - W poz. 56 dz. Bf  mówi się o wykonaniu podsypki z gruntu rodzimego, a w poz. 57 o wykonaniu obsypki z pospółki. Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma zostać wykonana podsypka i obsypka rurociągu.

W przypadku wykonania z pospółki proszę o uzupełnienie przedmiaru o dowiezienie materiału i wywóz nadmiaru gruntu w ilości 1777,3*0,15+685,408m3, czyli 952,003m3.

Odpowiedź:

Dz. Bf, poz. 56 – podłoże i obsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego bez dowozu.

  - W poz. 2 dz. Aa zakłada się czas pompowania 12 m-g. Uważam, iż to zdecydowanie za mało na odwodnienie i wykonanie wykopu, wylanie podbetonu, montaż przepompowni oraz jego wstępne obsypanie. Prosi się Inwestora o zmianę obmiaru na co najmniej 36m-g.

Odpowiedź:

Dz. Aa, poz. 2 – ilość godzin pompowania przyjąć tak jak w przedmiarze

  - W poz. 22 dz. Be przyjęto rurociąg zgrzewany tłoczny. Ani dokumentacja techniczna, ani kosztorys nie precyzują jednoznacznie jak zgrzewane mają być rurociągi tłoczne – doczołowo, czy elektrooporowo. W tym drugim przypadku należy uzupełnić obmiar o mufy elektroporowe. Proszę o sprecyzowanie sposobu montażu rur oraz uzupełnienie obmiarów.

Odpowiedź:

Be, poz. 22 – dopuszcza się zgrzewanie rur doczołowo.

  - Dział Bd wszystkich kosztorysów do przepompowni – roboty ziemne nie przewiduje wykonania żadnej podsypki i osypki rurociągów. Czy Inwestor dopuszcza taki sposób montażu rur, niezgodny z technologią.

Odpowiedź:

Dz. Bd, - nie przewidziano wykonania podsypki. Rurociąg należy ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i obsypać ręcznie warstwami z zagęszczeniem.

  - DT – opis techniczny zawiera zapis, iż zestawienie studzienek na kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest załącznikiem do dokumentacji. W załączonych dokumentach do przetargu brak tych załączników. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Ilość studzienek na kanalizacji sanitarnej i deszczowej przyjąć  jak w przedmiarze

  - W Art. 10 umowy – Wynagrodzenia – Zamawiający określił adres na który trzeba będzie wystawiać faktury na: „Gmina Bojanowo, ul. Rynek 12, 63-900 Bojanowo”. Czy należy zmienić płatnika na: „,Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin”, czy należy pozostawić zgodnie z zapisem umownym?

Odpowiedź:

Została zmieniona nazwa płatnika na „Gminę Jutrosin ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin” w art. 10 umowy - Wynagrodzenia

  - W pkt. XV ppkt. 1 SIWZ Zamawiający podał adres składania ofert „Urząd Miejski w Bojanowie ul. Rynek 12.” Czy Zamawiający potwierdza miejsce składania ofert pod w/w adres, czy należy oferty złożyć w siedzibie Zamawiającego tj: Gmina Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin. Prosimy o podanie adresu i pokoju w którym należy złożyć ofertę.

Odpowiedź:

Poprawiono w SWIS punkt XV ppkt. 1 Miejsce składania ofert.

Prawidłowe miejsce składania ofert : „Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie ul. Rynek 26”

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

  - Czy przy etapowym oddawaniu sieci deszczowej i sanitarnej, Zamawiający przewiduje także etapowe oddawanie odcinków tych sieci do użytkowania, czy będzie to przekazane jednorazowo po oddaniu całego zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje etapowe oddawanie do użytku odcinki sieci deszczowej i sanitarnej.

  - Czy koszty określone w pkt XVI. ppkt. 1d (przygotowanie placu budowy, projekty organizacji, badania, geodezja, nadzory i inne koszty) należy ująć w dodatkowych pozycjach kosztorysowych, czy mają te koszty być uwzględnione w cenach jednostkowych dla poszczególnych rodzajów robót jako koszty pośrednie?

Koszty określone w pkt XVI ppkt 1d SWIZ mają być uwzględnione w kosztach ogólnych

  - Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, jeżeli tak to prosimy o podanie kategorii dróg wraz ze stawkami zajęć ?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie pobierał opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Drogi gminne:

- Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie – 0,20zł/m2/dobę

- Przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 0,40zł/m2/dobę

- Przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 2,00 zł/m2/dobę

Drogi powiatowe:

- Przy zajęciu rowów, pasów zieleni – 2,00zł/m2/dobę

- Przy zajęciu ciągów pieszych, poboczy, chodników, placów, zatok – 3,50 zł/m2/dobę

- Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie – 2,00 zł/m2/dobę

- Przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie – 4,00 zł/m2/dobę

- Przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 6,00 zł/m2/dobę

17. Prosimy o wskazanie miejsca składowania nadmiaru gruntu (wysypisko) z podaniem odległości od planowanej inwestycji (istnieją rozbiezności pomiedzy przedmiarami robót a zapisami w specyfikacjach technicznych) oraz określenie czy za składowany grunt Zamawiający będzie naliczał w fazie realizacji robót opłaty z tytułu składowania i utylizacji -  jeżeli tak to prosimy o podanie stawek.

Odpowiedź:

Gminne wysypisko odpadów komunalnych – odległość 6 km

Zamawiający nie będzie naliczał opłat z tytułu składowania i utylizacji

18. Czy Zamawiajacy posiada stosowne uzgodnienia dotyczące zasilania przepompowni ?Prosimy o załączenie stosownego uzgodnienia.

Odpowiedź:

Zasilanie przepompowni pozostanie w gesti inwestora

19. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania pompowni ścieków i czy pozwolenie na budowę uwzględnia wykonanie zasilania przepompowni ?

Odpowiedź:

Zasilanie przepompowni ścieków nie jest przedmiotem zamówienia. Pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej nie obejmuje kablowego zasilania pompowni.

20. Przedmiary robót nie obejmują linii kablowych do zasilania przepompowni – jest to sprzeczne z postanowieniami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

W przedmiarach robót nie uwzględniać linii kablowych zasilających pompownie.

21. Czy Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z właścicielami działek prywatnych ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia.

22. Prosimy o załączenie zestawienia płotów i ogrodzeń do naprawy oraz ujęcie ich w przedmiarze robót lub też wyłączenie z przedmiotu zamówienia tychże robót.

Odpowiedź:

W przedmiarach nie uwzględniać rozbiórki i naprawy płotów i ogrodzeń

23. Kto ponosi koszty zajęcia terenu należącego do właścicieli prywatnych ?

Odpowiedź:

W przedmiarze nie należy uwzględniać żadnych kosztów związanych z zajęciem terenów należących do właścicieli prywatnych.

24. Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zastosowanie piasku do podsypek i obsypek zamiast pospółki ?

Odpowiedź:

Tak.

25. Czy Zamawiający posiada dokumentację geologiczną ? – jeżeli tak prosimy o zamieszczenie na stronie www.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację geologiczną tylko w wersji papierowej, która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego

26. W przedmiarze „kanalizacja sanitarna i deszczowa Dubin – kolektory sanitarne z przyłączami” w poz. 13 ujęto podsypkę gr. 10 cm co jest w sprzeczności z opisem technicznym. Prosimy o korektę pozycji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć podsypkę o grubości 15 cm

27. W przedmiarze „kolektory deszczowe z przyłączami” w poz. 8 ujęto podsypkę gr. 10 cm co jest w sprzeczności z opisem technicznym. Prosimy o korektę pozycji.

Odpowiedź:

Należy przyjąć podsypkę o grubości 15 cm

28. W przedmiarze „kolektory deszczowe z przyłączami ” w poz. 39 ujęto podsypkę gr. 15 cm z gruntu rodzimego – na jakiej podstawie ?

Odpowiedź:

Podłoże i obsypkę należy wykonać z gruntu rodzimego bez dowozu

29. Co jest przedmiotem zamówienia w przedmiarze „kolektory deszczowe z przyłączami” – przyłącza deszczowe czy sanitarne ?

Odpowiedź:

Przez przyłącza rozumie się podłączenie wpustów ulicznych.

30. Przedmiar robót „kolektory sanitarne z przyłączami” – w pozycji 11 brak jest wyliczeń kubatury robót ziemnych, na jakiej podstawie została przyjęta ilość robót ziemnych ? Prosimy o uzupełnienie wyliczeń.

Odpowiedź:

Kubaturę wyliczono jako wykop po ścianach pionowych przyjmując następujące parametry

- Szerokość 1,40 m

- Głębokość średnią dla każdego odcinka pomiędzy studniami

- Długość równą długości odcinka pomiędzy studniami

Przyjęto 50% wymiany gruntu

31. Przedmiary robót nie zawierają wyliczeń kubatur gruntu na obsypki – prosimy o uzupełnienie  wyliczeń.

Odpowiedź:

Przyjęto jak wyżej, pomniejszając kubaturę wykopów o wypór studni rewizyjnych i kolektorów

32. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej (PB lub PW) dotyczącego zakresu rurociągów tłocznych.

Odpowiedz:

Zakres zgodnie z przedmiarem robót

33. W przedmiarach dotyczących przepompowni wraz z rurociągami tłocznymi brak jest podsypek i obsypek – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Nie przewidziano wykonania podsypki. Rurociąg należy ułożyć na 	wyrównanym dnie wykopu i obsypać ręcznie warstwami z zagęszczeniem.

34. Brak podsypek i obsypek dla rurociągów tłocznych sugeruje konieczność ich wykonania metodą przewiertu sterowanego – prosimy o jednoznaczne określenie tego stanu rzeczy w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza wykonanie części rurociągów metodą przewiertu sterowanego

35. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót metoda przewiertu sterowanego .(przejścia pod drogą, rurociągi tłoczne)

Odpowiedź:

Inwestor dopuszcza wykonanie części rurociągów metodą przewiertu sterowanego

36. pkt. 9.4 SST stanowi o konieczności uwzględnienia rezerwy w cenie ofertowej – prosimy zatem o szczegółowe dyspozycje dotyczące uwzględnienia wysokości (wielkośći, wartości) w poszczególnych pozycjach, a w szczególności przedstawienie sposobu rozliczenia robót w przypadku niewykonywania robót dodatkowych oraz ujęcie stosownych zapisów w umowie oraz SIWZ.

Odpowiedź:

Nie uwzględniać oferty w cenie ofertowej

37. Pkt. 8.4.2 SST stanowi o dokumentacji odbiorowej m.in. pkt. 8 – dokumentacje na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełożenie linii telekomunikacyjnej, energetycznej) – prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wymienione w SST roboty.

Odpowiedź:

Nie uwzględniać w ofercie kosztów związanych z przełożeniem linii telekomunikacyjnej, energetycznej.

38. Na czyj koszt mają odbywać się badania służące do cytuję „zademonstrowania , że poziom ich wykonania jest zadowalający” wymienione w pkt. 6.2.SST i czy jest to zgodne z obowiązujacymi przepisami.

Odpowiedź:

Przedmiotowe badania będą wykonywane na koszt Wykonawcy. Jest to zgodne z SST.

39. Na jakiej podstawie w przedmiarach rozlicza się roboty związane z odwodnieniem – brak dokumentacji geologicznej, prawidłowych profili podłużnych (z naniesionymi otworami

badawczymi ) oraz mylące zapisy zamieszczone w opisach technicznych nie pozwalają na prawidłowe określenie wartości robót (np. Zapis pkt. 7.1.9 w projekcie budowlanym kanalizacji sanitarnej dotyczy kanalizacji deszczowej) – prosimy o korekty zapisów w opisach oraz weryfikację przedmiarów.

Odpowiedź:

Koszty odwodnienia przyjęto szacunkowo. Koszty odwodnienia zostaną uściślone na etapie wykonawstwa w oparciu o dziennik pompowań potwierdzony przez Inspektora nadzoru.

40. Czy Zamawiający dysponuje projektami budowlano-wykonawczymi jeżeli tak prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje projektem budowlanym. Wersja elektroniczna projektu budowlanego została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

41. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę danej pozycji na 0,00 PLN w  przypadku występowania nakładów w pozycji podstawowej np. pozycja nr 18 przedmiaru „kolektory deszczowe z

przyłączami”  dubluje pozycję 16 (w nakładach podstawowych występuje izolacja)

Odpowiedź:

Nie.

42. Czy Zamawiający uzna za równoważne zastosowanie „bitizolu” (tak jak to podaje opis techniczny) zamiast Aquafinu ?

Odpowiedź:

Tak.

43. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rzędne posadowienia studzienek na przyłączach – brak rzędnych uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości robot , zarówno ziemnych jak i montażowych.

Odpowiedź:

Rzędne posadowienia studzienek na przyłączach zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik „ Wykaz przyłączy”

44. Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie robot na podstawie płatności przejściowych – prosimy o precyzyjne okreslenie ilości płatności przejściowych oraz zamieszczenie stosownych zapisów we wzorze umowy.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w wstanie określić ilości płatności przejściowych.

45. Jak będą rozliczone roboty dodatkowe, których na etapie złożenia oferty Zamawiający i Wykonawca nie mógł przewidzieć.

Odpowiedź:

W oparciu o stawki podane w ofercie, na podstawie kosztorysu powykonawczego.

46 .Prosimy o precyzyjne podanie w przedmiarach robót ilości studzienek z uwzględnieniem podziału na włazy B-125 oraz D-400 (lub podanie właściwych ilości w formie tabelarycznej)

Odpowiedź:

Zadanie przewiduje zamontowanie włazów na studniach rewizyjnych betonowych fi 1000 mm w ilości 148 sztuk i na studniach PE fi 425 mm w ilości 164 sztuki (przyłącza)

47. Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zastosowanie studzienek betonowych łączonych na uszczelki wraz ze zwieńczeniem (w miejscach gdzie jest to możliwe) zwężką.

Odpowiedź:

Tak

48. Prosimy o załączenie na stronie www rysunków i specyfikacji dotyczących robót odtworzeniowych poszczególnych nawierzchni.

Odpowiedź:

W dokumentacji brak rysunków odtworzeniowych nawierzchni. Roboty odtworzeniowe obejmują naprawę nawierzchni tylko w pasie wykopu o szerokości 1,50 m. Dla nawierzchni asfaltowej przyjęto pod budowę z tłucznia o grubości 20 cm, dalej 7cm podbudowy z warstwy wiążącej i 5 cm warstwy ścieralnej. Dla pozostałych nawierzchni przyjęto odtworzenie z materiału pochodzącego z rozbiórki z doliczeniem 10 % dodatku

49. Prosimy o załączenie na stronie www projektów budowlano-wykonawczych wraz z odpowiadającymi im specyfikacjami technicznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający poza załącznikami zamieszczonymi na swojej stronie internetowej nie posiada innych projektów budowlano wykonawczych oraz innych specyfikacji technicznych.